ＤＰツーガード･ゼロ工法　ＴＶＪＷ－ＴＺ３５仕様

【施工要領】

シーカ・ジャパン株式会社

１．ＴＶＪＷ－ＴＺ３５仕様

表－１　ＴＶＪＷ－ＴＺ３５仕様

| 工程 | 材 料 名 | 使用量 ㎏／㎡ | 配 合 比 | 工 具 | 養生時間 ＨＲＳ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | プライマーＵ | ０．１５～ | －－－－－－ | 刷毛・ローラー刷毛 | １～４ |
| ２ | ＴＶＪシートＷ | １．０５ｍ | －－－－－－ | カッター・ハサミ・ 転圧ローラー | －－－ |
|  | ジョイントテープＴＭ | １．１ｍ | －－－－－－ |  |  |
|  | ハイフレックス１１ＦＣ Ｑｕｉｃｋ | 必要量 | －－－－－－ | ローラー刷毛・ゴムベラ | ８～１５ |
| ３ | ＤＰツーガード・ゼロ | ２．０ | 主剤／硬化剤＝１／２ | 金ゴテ・ゴムベラ | ８～１５ |
| ４ | ＤＰツーガード・ゼロ | １．５ | 主剤／硬化剤＝１／２ | 金ゴテ・ゴムベラ | ８～１５ |
| ５ | Ｄトップ７００ | ０．２ | 主剤／硬化剤＝３／４ | 刷毛・ローラー刷毛 | ２～６ |

２．ＴＶＪＷ－ＴＺ３５仕様施工法

工程１

①　プライマーＵの塗布

Ⅰ　プライマーＵは、１液性溶剤型湿気硬化ウレタン樹脂である。

Ⅱ　プライマーＵの塗布は、刷毛、ローラー刷毛にて、０．１５㎏／㎡～均一に塗布する。

Ⅲ　施工時の気温に即した乾燥時間を十分とる。

（乾燥が不十分で溶剤が残留していると防水層にピンホールや膨れを引き起こす原因となる。）

工程２

②　ＴＶＪシートＷの貼付け

Ⅰ　ＴＶＪシートＷは、自着層付きブチルゴム系下貼り緩衝シートである。

Ⅱ　ＴＶＪシートＷは、プライマーＵ塗布養生後、５０ｍｍ以上重ねて貼る。

（平場がＴＶＪシートの場合も同様に５０mm以上重ねて貼る）

Ⅲ　ＴＶＪシートＷ貼付け後、主に手や転圧ローラー等を用い十分転圧を行う。

Ⅳ　ジョイントは、ジョイントテープＴＭを貼付ける。

Ⅴ　ＴＶＪシートＷを平場に貼ってから立上りを貼る場合は、平場貼りつけ後、入隅にハイフレックス１１ＦＣ　Ｑｕｉｃ

ｋによりシール処理を行う。

Ⅵ　ＴＶＪシートＷの端末は、ＤＰツーガード・ゼロ立上り用でトーバステープ又はトーバステープ粘着にて補強張りを行うか、トップコート塗布後、押さえ金物を取付ける。

工程３

③　ＤＰツーガード・ゼロの塗布

Ⅰ　ＤＰツーガード・ゼロは、２液反応型のウレタン系塗膜防水材で、所定の配合割合で混合撹拌する。

表－２　ＤＰツーガード　配合割合

| 材 料 名 | 配合割合 |
| --- | --- |
| ＤＰツーガード・ゼロ 主 剤 | １ |
| ＤＰツーガード・ゼロ 硬化剤 | ２ |

Ⅱ　ＤＰツーガード・ゼロの塗布は、金ゴテ・ゴムベラ等を使用し２．０㎏／㎡均一に塗布する。

工程４

④　ＤＰツーガード・ゼロの塗布

Ⅰ　ＤＰツーガード・ゼロの塗布は、金ゴテ・ゴムベラ等を使用し１．５㎏／㎡均一に塗布する。

工程５

⑤　Ｄトップ７００の塗布

Ⅰ　Ｄトップ７００は、２液反応型アクリルウレタン系トップコートで、所定の配合割合で混合撹拌する。

表－３　Ｄトップ７００　配合割合

| 材 料 名 | 配合割合 |
| --- | --- |
| Ｄトップ７００ 主 剤 | ３ |
| Ｄトップ７００ 硬化剤 | ４ |

※防滑仕上げとするときは、フィライトを３％添加する。

Ⅱ　Ｄトップ７００の塗布は、刷毛・ローラー刷毛等を使用し０．２㎏／㎡均一に塗布する。

免責事項 ここに記載された情報およびその他の助言は、シーカの推奨する通常の条件下で適切に保管、取扱および適用された場合の製品に関するシーカの現在の知識と経験に基づいて誠実に提供されるものです。本情報は、本書で明示的に言及されている用途および製品にのみ適用されます。基材の変更など、用途のパラメータが変更された場合、または別の用途に使用する場合は、シーカ製品を使用する前にシーカの技術サービスにご相談ください。本書に記載されている情報は、製品の使用者が意図された用途や目的に対して製品をテストすることを免除するものではありません。すべての注文は、当社の現行の販売および納品条件に従って受理されます。ユーザーは、常に該当する製品の最新版の製品データシート又は製品カタログを参照する必要があり、そのコピーはリクエストに応じて提供されます。