コロテクトシステム工法Ｌ－２Ｓ－Ｆ仕様

【施工要領】

シーカ・ジャパン株式会社

１．コロテクトシステム工法Ｌ－２Ｓ－Ｆ仕様

表－１　コロテクトシステム工法Ｌ－２Ｓ－Ｆ仕様

| 工程 | 材 料 名 |  |  | 使用量 Kg／㎡ | 配 合 比 | 工 具 | 養生時間 ＨＲＳ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | ＣＴプライマー |  |  | ０．２ | －－－－－－ | ローラー刷毛・刷毛 | １～４ |
| ２ | ＣＴ－３０００ＪＳ |  | ※ | ０．４ | １００／０.８～２ | ローラー刷毛・刷毛 | ２～４ |
| ３ | ガラスマット＃４５０ |  |  | ０．４８ | －－－－－－ | ローラー刷毛・刷毛 脱泡ローラー | ２～４ |
|  | ＣＴ－３０００ＪＳ |  | ※ | １．６ | １００／０.８～２ |  |  |
| ４ | ガラスマット＃４５０ |  |  | ０．４８ | －－－－－－ | ローラー刷毛・刷毛 脱泡ローラー | ２～４ |
|  | ＣＴ－３０００ＪＳ |  | ※ | １．６ | １００／０.８～２ |  |  |
| ５ | サ－フェイスマット |  |  | ０．０３３ | －－－－－－ | ローラー刷毛・刷毛 脱泡ローラー | ２～４ |
|  | ＣＴ－３０００ＪＳ |  | ※ | ０．６ | １００／０.８～２ |  |  |
| ６ | ＣＴ－３０００中塗り | ※ |  | ０．４ | １００／０.８～２ | ローラー刷毛・刷毛 | ２～４ |
|  | 又はＣＴ－３０００ＪＳ＋ＣＴトナー |  |  |  | １００／６／ ０.８～２ |  |  |
| ７ | ＣＴ－３０００トップコート |  | ※ | ０．４ | １００／１～２ | ローラー刷毛・刷毛 | ２～４ |

※　硬化剤はパーメックＮＲ（Ｋ）０４を使用する。

注意事項　パーメックＮＲ（Ｋ）０４は、有機過酸化物なので取り扱いには十分注意する。

Ⅰ　パーメックＮＲ（Ｋ）０４を加熱、火気は絶対に避ける。（爆発の恐れがある）

Ⅱ　パーメックＮＲ（Ｋ）０４を衝撃、摩擦を与えない。（爆発する）

Ⅲ　パーメックＮＲ（Ｋ）０４に異物、特に金属類の混入を避ける。（爆発する）

Ⅳ　パーメックＮＲ（Ｋ）０４の保存は、直射日光を避け冷暗所に保存する。

Ⅴ　パーメックＮＲ（Ｋ）０４を添加した樹脂は発熱するので、配合した残材は温度が低下するのを確認した後

処分する。

２．コロテクトシステム工法Ｌ－２Ｓ－Ｆ仕様施工法

工程１

①　ＣＴプライマーの塗布

Ⅰ　ＣＴプライマーは、一液性湿気硬化型ウレタン樹脂である。

Ⅱ　ＣＴプライマーの塗布は、ローラー刷毛・刷毛等を使用し０．２kg／㎡均一に塗布する。

Ⅲ　施工時の気温に即した乾燥時間を十分にとる。

注意　ＣＴプライマーの施工は、ＣＴ－３０００ＪＳの施工と同一の日に行う。

ＣＴプライマーは、塗布後１２時間以上経過したり、降雨等の水分と接すると接着力が低下する。

この様な場合は、サンディング等を行い、再度ＣＴプライマーを塗布する。

工程２

②　ＣＴ－３０００ＪＳの塗布

Ⅰ　ＣＴ－３０００ＪＳは、ビニルエステル系樹脂で、所定の配合割合で混合撹拌する。

表－２　ＣＴ－３０００ＪＳ　配合割合

| 材 料 名 | 配合割合 |
| --- | --- |
| ＣＴ－３０００ＪＳ | １００ |
| パーメックＮＲ（Ｋ）０４ | ０.８～２ |

Ⅱ　ＣＴ－３０００ＪＳの塗布は、ローラー刷毛・刷毛等を使用し０．４kg／㎡均一に塗布する。

工程３

③　ガラスマット＃４５０張り

Ⅰ　ガラスマット＃４５０を張り込む。

Ⅱ　ガラスマット＃４５０は、重ね幅を５０㎜以上とり、縁のほぐれた方を上にして張り込む。

④　ＣＴ－３０００ＪＳの塗布

Ⅰ　ガラスマットの上に所定の配合割合で混合撹拌したＣＴ－３０００ＪＳをローラー刷毛・刷毛等を使用し

１．６㎏／㎡均一に塗布する。

Ⅱ　ＣＴ－３０００ＪＳを塗布後、直ちに脱泡処理を行う。

脱泡処理は脱泡ローラーを使用し、空気の混入の無いよう透明になるまで完全に行う。

工程４

⑤　ガラスマット＃４５０張り

Ⅰ　ガラスマット＃４５０を張り込む。

Ⅱ　ガラスマット＃４５０は、重ね幅を５０㎜以上とり、縁のほぐれた方を上にして張り込む。

⑥　ＣＴ－３０００ＪＳの塗布

Ⅰ　ガラスマットの上に所定の配合割合で混合撹拌したＣＴ－３０００ＪＳをローラー刷毛・刷毛等を使用し

１．６㎏／㎡均一に塗布する。

Ⅱ　ＣＴ－３０００ＪＳを塗布後、直ちに脱泡処理を行う。

脱泡処理は脱泡ローラーを使用し、空気の混入の無いよう透明になるまで完全に行う。

工程５

⑦　サ－フェイスマット貼り

Ⅰ　サ－フェイスマットを張り込む。

Ⅱ　サ－フェイスマットは、重ね幅を５０㎜以上とり、重ね部分は、ガラスマットの重ね部分と重ならないように

張り込む。

⑧　ＣＴ－３０００ＪＳの塗布

１　サ－フェイスマットの上に所定の配合割合で混合撹拌したＣＴ－３０００ＪＳをローラー刷毛・刷毛等を使用し

０．６㎏／㎡均一に塗布する。

工程６

Ａ　ＣＴ－３０００中塗りの場合

⑨－１　ＣＴ－３０００中塗りの塗布

Ⅰ　ＣＴ－３０００中塗りは、既着色ビニルエステル樹脂で、所定の配合割合で混合撹拌する。

表－３－１　ＣＴ－３０００中塗り　配合割合

| 材 料 名 | 配合割合 |
| --- | --- |
| ＣＴ－３０００中塗り | １００ |
| パーメックＮＲ（Ｋ）０４ | ０.８～２ |

Ⅱ　ＣＴ－３０００中塗りの塗布は、ローラー刷毛・刷毛等を使用し０．４㎏／㎡均一に塗布する。

Ｂ　ＣＴ－３０００ＪＳ＋ＣＴトナーの場合

⑨－２　ＣＴ－３０００ＪＳ＋ＣＴトナーの塗布

Ⅰ　ＣＴ－３０００ＪＳに対して、所定の配合割合で混合撹拌する。

表－３－２　ＣＴ－３０００ＪＳ＋ＣＴトナー　配合割合

| 材 料 名 | 配合割合 |  |
| --- | --- | --- |
| ＣＴ－３０００ＪＳ | １００ | （１８ｋｇ缶） |
| ＣＴトナー | ６ | （１ｋｇ缶） |
| パーメックＮＲ（Ｋ）０４ | ０.８～２ |  |

Ⅱ　ＣＴ－３０００ＪＳ＋ＣＴトナーの塗布は、ローラー刷毛・刷毛等を使用し０．４㎏／㎡均一に塗布する。

工程７

⑩　研磨

Ⅰ　ＣＴ－３０００中塗り又はＣＴ－３０００ＪＳ＋ＣＴトナーの硬化後、突起の有無を点検する。

Ⅱ　突起は、サンダ－・サンドペ－パ－等を用いて除去し平滑にする。

工程８

⑪　ＣＴ－３０００トップコートの塗布

Ⅰ　ＣＴ－３０００トップコートは、パラフィン入り既着色ビニルエステル樹脂で、所定の配合割合で混合撹拌する。

表－４　ＣＴ－３０００トップコート　配合割合

| 材 料 名 | 配合割合 |
| --- | --- |
| ＣＴ－３０００トップコート | １００ |
| パーメックＮＲ（Ｋ）０４ | １～２ |

Ⅱ　ＣＴ－３０００トップコートの塗布は、ローラー刷毛・刷毛等を使用し０．４㎏／㎡均一に塗布する。

Ⅲ　ＣＴ－３０００トップコートの硬化後、一般開放まで１０時間以上養生する。

免責事項 ここに記載された情報およびその他の助言は、シーカの推奨する通常の条件下で適切に保管、取扱および適用された場合の製品に関するシーカの現在の知識と経験に基づいて誠実に提供されるものです。本情報は、本書で明示的に言及されている用途および製品にのみ適用されます。基材の変更など、用途のパラメータが変更された場合、または別の用途に使用する場合は、シーカ製品を使用する前にシーカの技術サービスにご相談ください。本書に記載されている情報は、製品の使用者が意図された用途や目的に対して製品をテストすることを免除するものではありません。すべての注文は、当社の現行の販売および納品条件に従って受理されます。ユーザーは、常に該当する製品の最新版の製品データシート又は製品カタログを参照する必要があり、そのコピーはリクエストに応じて提供されます。