コロテクトシステム工法Ｌ－２Ｓ－Ｆ

(ノボラック系VE:CT-5000使用)仕様

【施工要領】

シーカ・ジャパン株式会社

１．コロテクトシステム工法Ｌ－２Ｓ－Ｆ(ノボラック系VE:CT-5000使用)仕様

表－１　コロテクトシステム工法Ｌ－２Ｓ－Ｆ(ノボラック系VE:CT-5000使用)仕様

| 工程 | 材 料 名 |  | 使用量 Kg／㎡ | 配 合 比 | 工 具 | 養生時間 ＨＲＳ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | ＣＴプライマー |  | ０．２ | －－－－－－ | ローラー刷毛・刷毛 | １～４ |
| ２ | ＣＴ－５０００／ＣＴコバルト／ パーメックＮＲ（Ｋ）０４ |  | ０．４ | １００／０．３～１．０ ／０.８～２ | ローラー刷毛・刷毛 | ２～４ |
| ３ | ガラスマット＃４５０ |  | ０．４８ | －－－－－－ | ローラー刷毛・刷毛 脱泡ローラー | ２～４ |
|  | ＣＴ－５０００／ＣＴコバルト／ パーメックＮＲ（Ｋ）０４ |  | １．６ | １００／０．３～１．０ ／０.８～２ |  |  |
| ４ | ガラスマット＃４５０ |  | ０．４８ | －－－－－－ | ローラー刷毛・刷毛 脱泡ローラー | ２～４ |
|  | ＣＴ－５０００／ＣＴコバルト／ パーメックＮＲ（Ｋ）０４ |  | １．６ | １００／０．３～１．０ ／０.８～２ |  |  |
| ５ | サ－フェイスマット |  | ０．０３３ | －－－－－－ | ローラー刷毛・刷毛 脱泡ローラー | ２～４ |
|  | ＣＴ－５０００／ＣＴコバルト／ パーメックＮＲ（Ｋ）０４ |  | ０．６ | １００／０．３～１．０ ／０.８～２ |  |  |
| ６ | ＣＴ－５０００／ＣＴコバルト／ ＣＴトナー／ パーメックＮＲ（Ｋ）０４ |  | ０．４ | １００／０．３～１．０ ／６／０.８～２ | ローラー刷毛・刷毛 | ２～４ |
| ７ | ＣＴ－５０００／ＣＴコバルト／ ＣＴトナー／ＣＴワックス／ パーメックＮＲ（Ｋ）０４ |  | ０．４ | １００／０．３～１．０ ／６／５／１～２ | ローラー刷毛・刷毛 | ２～４ |

注意事項　パーメックＮＲ（Ｋ）０４は、有機過酸化物なので取り扱いには十分注意する。

Ⅰ　パーメックＮＲ（Ｋ）０４を加熱、火気は絶対に避ける。（爆発の恐れがある）

Ⅱ　パーメックＮＲ（Ｋ）０４を衝撃、摩擦を与えない。（爆発する）

Ⅲ　パーメックＮＲ（Ｋ）０４に異物、特に金属類の混入を避ける。（爆発する）

Ⅳ　パーメックＮＲ（Ｋ）０４の保存は、直射日光を避け冷暗所に保存する。

Ⅴ　パーメックＮＲ（Ｋ）０４を添加した樹脂は発熱するので、配合した残材は温度が低下するのを確認した後

処分する。

Ⅵ　パーメックＮＲ（Ｋ）０４とＣＴコバルトが直接接触すると発火する。

Ⅶ　パーメックＮＲ（Ｋ）０４とＣＴコバルトの計量容器は、別々のものを使用し、絶対に混用しないようにする。

Ⅷ　始めに、ＣＴ－５０００にＣＴコバルトを所定の配合割合で混合撹拌する。

（樹脂が、赤紫色になっていることを確認する）

次に、ＣＴコバルトが撹拌された事を確認した後、その他の添加剤を添加し、最後にパーメックＮＲ（Ｋ）

０４を所定の配合割合で混合撹拌する。

２．コロテクトシステム工法Ｌ－２Ｓ－Ｆ(ノボラック系VE:CT-5000使用)仕様施工法

工程１

①　ＣＴプライマーの塗布

Ⅰ　ＣＴプライマーは、一液性湿気硬化型ウレタン樹脂である。

Ⅱ　ＣＴプライマーの塗布は、ローラー刷毛・刷毛等を使用し０．２kg／㎡均一に塗布する。

Ⅲ　施工時の気温に即した乾燥時間を十分にとる。

注意　ＣＴプライマーの施工は、ＣＴ－５０００の施工と同一の日に行う。

ＣＴプライマーは、塗布後１２時間以上経過したり、降雨等の水分と接すると接着力が低下する。

この様な場合は、サンディング等を行い、再度ＣＴプライマーを塗布する。

工程２

②　ＣＴ－５０００の塗布（ＣＴ－５０００／ＣＴコバルト／パーメックＮＲ（Ｋ）０４）

Ⅰ　ＣＴ－５０００は、ノボラック系ビニルエステル樹脂で、所定の配合割合で混合撹拌する。

表－２　ＣＴ－５０００　配合割合

| 材 料 名 | 配合割合 |
| --- | --- |
| ＣＴ－５０００ | １００ |
| ＣＴコバルト | ０.３～１．０ |
| パーメックＮＲ（Ｋ）０４ | ０.８～２ |

Ⅱ　ＣＴ－５０００の塗布は、ローラー刷毛・刷毛等を使用し０．４kg／㎡均一に塗布する。

工程３

③　ガラスマット＃４５０張り

Ⅰ　ガラスマット＃４５０を張り込む。

Ⅱ　ガラスマット＃４５０は、重ね幅を５０㎜以上とり、縁のほぐれた方を上にして張り込む。

④　ＣＴ－５０００の塗布（ＣＴ－５０００／ＣＴコバルト／パーメックＮＲ（Ｋ）０４）

Ⅰ　ガラスマットの上に所定の配合割合で混合撹拌したＣＴ－５０００をローラー刷毛・刷毛等を使用し

１．６㎏／㎡均一に塗布する。

Ⅱ　ＣＴ－５０００を塗布後、直ちに脱泡処理を行う。

脱泡処理は脱泡ローラーを使用し、空気の混入の無いよう透明になるまで完全に行う。

工程４

⑤　ガラスマット＃４５０張り

Ⅰ　ガラスマット＃４５０を張り込む。

Ⅱ　ガラスマット＃４５０は、重ね幅を５０㎜以上とり、縁のほぐれた方を上にして張り込む。

⑥　ＣＴ－５０００の塗布（ＣＴ－５０００／ＣＴコバルト／パーメックＮＲ（Ｋ）０４）

Ⅰ　ガラスマットの上に所定の配合割合で混合撹拌したＣＴ－５０００をローラー刷毛・刷毛等を使用し

１．６㎏／㎡均一に塗布する。

Ⅱ　ＣＴ－５０００を塗布後、直ちに脱泡処理を行う。

脱泡処理は脱泡ローラーを使用し、空気の混入の無いよう透明になるまで完全に行う。

工程５

⑦　サ－フェイスマット貼り

Ⅰ　サ－フェイスマットを張り込む。

Ⅱ　サ－フェイスマットは、重ね幅を５０㎜以上とり、重ね部分は、ガラスマットの重ね部分と重ならないように

張り込む。

⑧　ＣＴ－５０００の塗布（ＣＴ－５０００／ＣＴコバルト／パーメックＮＲ（Ｋ）０４）

１　サ－フェイスマットの上に所定の配合割合で混合撹拌したＣＴ－５０００をローラー刷毛・刷毛等を使用し

０．６㎏／㎡均一に塗布する。

工程６

⑨　ＣＴ－５０００＋ＣＴトナーの塗布（ＣＴ－５０００／ＣＴコバルト／ＣＴトナー／パーメックＮＲ（Ｋ）０４）

Ⅰ　ＣＴ－５０００＋ＣＴトナーを所定の配合割合で混合撹拌する。

表－３　ＣＴ－５０００＋ＣＴトナー　配合割合

| 材 料 名 | 配合割合 |  |
| --- | --- | --- |
| ＣＴ－５０００ | １００ | （１８ｋｇ缶） |
| ＣＴコバルト | ０.３～１．０ |  |
| ＣＴトナー | ６ | （１ｋｇ缶） |
| パーメックＮＲ（Ｋ）０４ | ０.８～２ |  |

Ⅱ　ＣＴ－５０００＋ＣＴトナーの塗布は、ローラー刷毛・刷毛等を使用し０．４kg／㎡均一に塗布する。

工程７

⑩　サンダー掛け

Ⅰ　ＣＴ－５０００＋ＣＴトナーが硬化後、ガラスマットの突起の有無を点検する。

Ⅱ　ガラスマットの突起は、サンダー・サンドペーパー等を用いて除去し平滑にする。

工程８

⑪　ＣＴ－５０００＋ＣＴトナー＋ＣＴワックス塗布（ＣＴ－５０００／ＣＴコバルト／ＣＴトナー／ＣＴワックス／

パーメックＮＲ（Ｋ）０４）

Ⅰ　ＣＴ－５０００＋ＣＴトナー＋ＣＴワックスを、所定の配合割合で混合撹拌する。

表－４　ＣＴ－５０００＋ＣＴトナー＋ＣＴワックス　配合割合

| 材 料 名 | 配合割合 |  |
| --- | --- | --- |
| ＣＴ－５０００ | １００ | （１８ｋｇ缶） |
| ＣＴコバルト | ０.３～１．０ |  |
| ＣＴトナー | ６ | （１ｋｇ缶） |
| ＣＴワックス | ５ |  |
| パーメックＮＲ（Ｋ）０４ | １～２ |  |

Ⅱ　ＣＴ－５０００＋ＣＴトナー＋ＣＴワックスの塗布は、ローラー刷毛・刷毛等を使用し０．４kg／㎡均一に塗布する。

Ⅲ　ＣＴ－５０００＋ＣＴトナー＋ＣＴワックス硬化後、一般開放まで１０時間以上養生する。

免責事項 ここに記載された情報およびその他の助言は、シーカの推奨する通常の条件下で適切に保管、取扱および適用された場合の製品に関するシーカの現在の知識と経験に基づいて誠実に提供されるものです。本情報は、本書で明示的に言及されている用途および製品にのみ適用されます。基材の変更など、用途のパラメータが変更された場合、または別の用途に使用する場合は、シーカ製品を使用する前にシーカの技術サービスにご相談ください。本書に記載されている情報は、製品の使用者が意図された用途や目的に対して製品をテストすることを免除するものではありません。すべての注文は、当社の現行の販売および納品条件に従って受理されます。ユーザーは、常に該当する製品の最新版の製品データシート又は製品カタログを参照する必要があり、そのコピーはリクエストに応じて提供されます。