**令和　　年　　月　　日**

　　　　　工事名

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

シーカプラン防水システム施工要領書

|  |  |
| --- | --- |
| 仕　　　様 | 平場：塩ビシート防水断熱機械的固定工法  立上り：一液ウレタン塗膜防水密着工法 |
| 仕様記号 | 平場：20G-IW-UR（断熱材：硬質ｳﾚﾀﾝ）  立上り：ZHM-200L |
| 下　　　地 | RC |

施工会社

材料販売会社

目 　次

１ 　・・・・・　 　総　　則

２ 　・・・・・　 　工事概要

３ 　・・・・・　 　工事体系

４ 　・・・・・　 　防水仕様及び使用材料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５　　・・・・・　　　施工方法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６　　・・・・・　　　安全管理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７　　・・・・・　　　添付資料

**１．　総則**

　　　　○　本施工要領書は【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 】内のシーカプラン断熱機械的固定工法

　　　　　　　／エバーコートZero-1H密着工法に適用するものであり、記載無き事項は設計図書及び標準

仕様書に従い不備無きことを確認の上施工する。

○　材料の品質に不具合を確認した場合は速やかに担当者に報告する。

　　　○　施工上の都合により本施工要領書の記載事項に変更が生じた場合は、監督者と協議の上

　　　　 その承諾のもとで施工する。

　　　○　工事においてその関係者は仕様及び納まりその他連絡事項を周知徹底し、責任をもって上質

　　　　 　　で安全な施工を心がけて作業する。

**２．　工事概要**

　　　工事名称

　　　　所在地

　　　　発注者

　　　　設計 ・ 監理

　　　　元請業者

　　　　防水施工業者

　　　　工期　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日　　～　　令和　　年　　月　　日

**３．　工事体系**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 発注者 | |  | | |
|  | | |  |
|  | | 元請 | |  | |  |
|  | | | |
| 防水材メーカー  シーカ・ジャパン株式会社 |  | 防水業者 | |  | | |
|  |
|  |  |  | | | |
| 現場担当者 | |  | 施工班 | |
|  |

**４．　防水仕様及び使用材料**

**４－１　防水仕様**

　　　　　　【　平場　】

|  |  |
| --- | --- |
| 工　法 | 断熱機械的固定工法 |
| システム記号 | 20G-IW-UR |

　　　　　　【　立上り　】

|  |  |
| --- | --- |
| 工　法 | 一液ウレタン塗膜防水　密着工法 |
| システム記号 | ZHM-200L |

**４－２　使用材料**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **材料名** | **規　格** | **備　考** |
| シーカプラン 20G | 幅1.54m×長さ10m  厚さ 2.0mm | 塩化ビニル樹脂系防水シート  色： |
| IWディスク | φ91mm | IW自動加熱システム専用  ディスク板 |
| SPLディスク | φ100mm | 断熱材固定用ディスク板 |
| IWディスクスペーサー | φ110mm  厚さ 1.0mm | IWディスク板下に設置 |
| SPL－K1 | 幅55mm×2m | 塩ビ被覆鋼板 フラットバー |
| SPL－K6 | 55mm×15mm×2m | 塩ビ被覆鋼板  入隅部に使用 |
| SPLドレン鋼板 | 455mm×455mm φ110mm穴 | 縦・横ドレン部に使用 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **材料名** | **規　格** | **備　考** |
| SPLアルミテープ | 25mm×50m | SPL塩ビ鋼板接合部・切り使い部用絶縁テープ |
| SPLスクリュー | φ7mm×  70mm,80m,95mm,120mm | IWディスク板、塩ビ鋼板およびSPLディスク板の固定に使用 |
| SPLエマルション100 | 18ｋg／缶 | 防湿シート仮固定用アクリル  エマルション系接着剤 |
| 断熱材  硬質ウレタンフォーム | 910mm×1820mm  厚さ mm | 硬質ウレタン系断熱材  表面側：アルミ箔付面材  裏面側：クラフト面材 |
| SPL防湿シート  （必要な場合） | 2m×50m  厚さ 0.15mm | 断熱材と下地間に敷設  （平場のみ） |
| SPLドレン/大/本体/  φ100mm用 | 外径φ250mm | 塩ビ製改修用ドレン  既存φ100mm用 |
| タイダクトホースGL-2  φ86mm用 | 長さ 5m | 縦・横ドレン用フレキシブルホース  （現場で任意の長さにカット） |
| 塩ビパイプ用ボンド | 100g／缶 | SPLドレンとタイダクトホース  接合用接着剤 |
| SPLストレーナー/縦型 | － | アルミダイキャスト製縦ドレン  ストレーナー |
| SPLコーナーパッチA | - | 出隅部増張り用シート成形品 |
| SPLコーナーパッチB | - | 入隅部増張り用シート成形品 |
| SPL溶着剤 | 4L、16L／缶 | シーカプラン相互、SPL塩ビ鋼板の溶着に使用 |
| シームシーラント | 1L／缶 | シート相互の接合部用シール |
| Hamatite SC-PU1NB | 320mLカートリッジ | SPL塩ビ鋼板端部充填用  ポリウレタン系シーリング材 |
|  |  |  |
|  |  |  |

**・立上り、機械基礎その他：ウレタン塗膜防水**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **材料名** | **規　格** | **配合比** | **材　質** | **使用量** |
| DSプライマー・エコ | 16kg／缶 | 1成分形 | 1成分形ウレタン樹脂プライマー  （弱溶剤系） | 0.15～  kg／m2 |
| 層間プライマーE | 14kg／缶 | 1成分形 | 1成分形ウレタン樹脂プライマー  （弱溶剤系） | 0.15kg／m2 |
| エバーコート  Zero－1H | 18kg／缶 | 1成分形 | 1成分形ウレタン  防水材 | 1.3kg／m2 |
| エバーコート  Zero－1H 立上り用 | 18kg／缶 | 1成分形 | 1成分形ウレタン  防水材立上り用 | 1.3kg／m2 |
| DSトップ・ゼロ | 15kg／セット  主剤 ： 6kg／缶  硬化剤 ： 9kg／缶 | 主剤2：  硬化剤3 | 2成分型アクリルウレタン樹脂トップコート（弱溶剤系） | 0.2kg／m2 |
| DFメッシュテープ | 100mm×50m／巻 | － | ガラスメッシュテープ | － |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**５．　施工方法**

**５－１　施工前の確認及び注意事項**

　　　　○　施工下地の不陸　・　突起　・　段差　・　脆弱な部分などがないか点検し、撤去や補修について

　　　　　　　は打合せの上その方法を決定する。

　　　　○　既存防水層がある場合は膨れ・水溜りなどを補修し、出来る限り平滑な下地を作る。

　　　　○　ルーフドレン周辺は水はけが良いか確認し、不備があれば打合せの上補修する。

**５－２****シーカプラン断熱防水システム 施工法**

　　　　（１）　平場部施工

　　　　　　　①防湿シート敷き込み（必要な場合）

　　　　　　　　　○　平場部にSPL防湿シートを敷設する。状況に応じて下地にSPLエマルション100を

＠3～5m間隔で塗布し、防湿フィルムを仮固定する。

SPLエマルション100が乳白色から半透明に変わってからSPL防湿シートを敷設す

ること。

　　　　　　　②断熱材敷き込み

* 平場部にポリウレタン系断熱材を敷き込みSPLディスクをSPLスクリューで固定

する。

　　　　　　　　　○　断熱材の敷き込みは突き付けとし、隙間や段差が生じないよう注意する。

○　アンカーの締め込み過ぎや緩み、ディスクの変形などに注意し固定すること。

③SPL塩ビ被覆鋼板の固定

　　　　　　　　　○　入隅部にSPL塩ビ鋼板をSPLスクリューで固定する。

　　　　　　　　　○　SPL塩ビ被覆鋼板のジョイントおよび切り使い部は3～5mm程度開SPLアルミテープを

　　　　　　　　　　　　貼る。切り使い部のビス穴はディンプルパンチを使用してビス穴加工する。

④IWディスクの固定

　　　　　　　　　○　平場部の断熱材上に所定の寸法で墨出しをし、IWディスクスペーサーを設置した後、IWディスクをSPLスクリューで固定する。

* アンカーの締め込み過ぎや緩み、ディスクの変形などに注意し固定すること。

　　　　　　　　　○　断熱材を固定しているSPLディスクと重なる箇所は、必ずずらして固定すること。

* 固定ピッチは、別紙の割付参照。

　　　　　　　⑤シーカプランGとSPL塩ビ被覆鋼板の溶融着処理

　　　　　　　　　○　平場部にシーカプランGをしわが出ないように敷き込み、平場外周部のSPL塩ビ被覆鋼板に熱風溶接または溶剤溶着する。

　　　　　　　　　○　溶融着は常に丁寧で確実に行うことを心がける。

　　　　　　　　　○　接合部の状態を入念に確認し、不備があれば熱風溶接機で融着する。

⑥シーカプランG相互の溶融着処理

　　　　　　　　　○　シーカプランG相互の接合幅は４０mm以上とし、常に丁寧で確実な溶融着を心がける。

　　　　　　　　　○　接合部の状態を入念に確認し、不備があれば熱風溶接機で融着する。

　　　　　　　⑦IWディスクとシーカプランGの誘導加熱処理

　　　　　　　　　○　IWディスク固定部にIW自動加熱装置を用いて接合する。

　　　　　　　　　　　 接合方法はIW自動加熱装置に同封の取扱説明書を参照のこと。

　　　　　　　　　○　接合部の状態を確認し、不備があれば再加熱にて適切な接合をする。

　　　　　　　⑧シーカプラン接合末端部のシール処理

　　　　　　　　　○　シーカプラン接合末端部はシームシーラントでシール処理する。

　　　　（２）　立上り部　ZHM-200施工

　　　　　　　①下地処理

　　　　　　　　　○　既存防水の撤去

　　　　　　　　　　　 既存防水を入隅角部分でカットし、撤去する。

　　　　　　　　　　　 撤去後、下地のボンド跡などがある場合は、ケレン清掃で極力除去し、不具合のある

部分はセメントペーストでノロ引きする。

　　　　　　　　　○　過度なひび割れや欠損等が出た場合は別途補修する。

* 既存の端末アングル（水切り含む）及び端末シーリングを撤去する。

②立上り入隅処理

　　　　　　　　　○　入隅部塩ビ鋼板端部にウレタン系シーリング材(Hamatite SC-PU1NB)を充填する。

③プライマー塗布

○　下地処理確認後、良く清掃し、DSプライマー・エコをローラー等の工具で0.15kg／m2を

　　 均一に塗布する。

○　平場塩ビシート端部から100mm幅で養生し、塩ビシート上に層間プライマーEを0.15

kg／m2塗布する。

　　　　　　　④メッシュ張り

○DFメッシュテープ100mm幅を立上り・平場均等に張り、入隅補強を行う。その際エア溜ま

　 りやシワの無いように留意する。

　　　　　　 ⑤エバーコートZero-1H立上り用塗布（1層目）

　　　　　　　　　○　エバーコートZero-1H立上り用をコテ・ゴムベラなどの工具を用いて1.3kg／m2を均一

に塗布する。

⑥エバーコートZero-1H立上り用塗布（2層目）

* 1層目硬化後、気泡や砂利噛みがないか点検する。不備があれば補修する。
* 1層目に問題が無ければ、エバーコートZero-1H立上り用をコテ等の工具を用いて1.3kg／m2均一に塗布する。

　　　　　　　⑦DSトップ・ゼロ塗布

* 主剤・硬化剤からなるDSトップ・ゼロ塗布を規定の配合で撹拌し、ローラーや刷毛等の工具で0.2kg／m2を均一にムラな塗布する。

　　　　　　　⑧養生

* 施工終了後、1日以上養生する。

**６．　安全管理**

**６－１　一般項目**

　　　　　　　　①　労働基準法等に定められている安全規則と各現場での安全規則を守ること。

　　　　　　　　②　保護帽や作業服は正しく着用すること。

　　　　　　　　③　健康管理は怠らず良好な体調で作業すること。

　　　　　　　　④　工具類は点検し正しく使うこと。

**６－２　危険作業の防止及び禁止項目**

　　　　　　　　①　台風などの強風で危険が予測される場合は、事前に材料・工具等の飛散防止の

養生をし、作業を見合わせる。

　　　　　　　　②　大雨などで危険が予測される場合は、事前に雨養生をし、作業を見合わせる。

　　　　　　　　③　作業中の降雨は落雷に注意し、速やかに階下へ避難すること。

　　　　　　　　④　火の気がある場所で溶剤系の材料を使用しないこと。

　　　　　　　　⑤　つまずきや転倒が起きないように作業場は整理整頓すること。

　　　　　　　　⑥　消火器の設置場所及び使用方法を確認すること。

　　　　　　　　⑦　指定場所以外での喫煙はしないこと。