ＤＰＣスプレーコート工法ＯＺＳＰＷ－２．５仕様

【施工要領】

シーカ・ジャパン株式会社

１．ＤＰＣスプレーコート工法ＯＺＳＰＷ－２．５仕様

表－１　ＤＰＣスプレーコート工法ＯＺＳＰＷ－２．５仕様

| 工程 | 材 料 名 | 使用量 ㎏／㎡ | 配 合 比 | 工 具 | 養生時間 ＨＲＳ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | タックコートＫ－Ｗ | ０．１５～ | －－－－－－ | 刷毛・ローラー刷毛 | １～４ |
| ２ | ＤＰワンガード・ゼロ立上り用 | ０．７ | －－－－－－ | 金ゴテ・ゴムベラ | ８～１５ |
| ３ | ＤＰＣスプレーコート５００ | ２．０ | Ａ剤／Ｂ剤／トナー＝ ２００／１７５／１５ | 専用機械システム | ３～１０分 |
| ４ | Ｄトップ７００ | ０．２ | 主剤／硬化剤＝３／４ | 刷毛・ローラー刷毛 | ２～６ |

２．ＤＰＣスプレーコ－トＯＺＳＰＷ－２．５施工法

工程１

①　タックコートＫ－Ｗの塗布

Ⅰ　タックコートＫ－Ｗは、２液反応型エポキシ樹脂で、所定の配合割合で混合攪拌する。

表－２　タックコートＫ－Ｗ　配合割合

| 材 料 名 | 配合割合 |
| --- | --- |
| タックコートＫ－Ｗ 主 剤 | １ |
| タックコートＫ－Ｗ 硬化剤 | １ |

Ⅱ　タックコートＫ－Ｗの塗布は、刷毛、ローラー刷毛等を使用し０．１５㎏／㎡～均一に塗布する。

Ⅲ　施工時の気温に即した乾燥時間を十分とる。

（乾燥が不十分で溶剤が残留していると防水層にピンホールや膨れを引き起こす原因となる。）

工程２

②　ＤＰワンガード・ゼロ立上り用の塗布

Ⅰ　ＤＰワンガード･ゼロは、１液性湿気硬化型のウレタン系塗膜防水材である。

Ⅱ　ＤＰワンガード･ゼロの塗布は、金ゴテ・ゴムベラ等を使用し０．７㎏／㎡均一に塗布する。

工程３

③　ＤＰＣスプレーコート５００の塗布

Ⅰ　ＤＰＣスプレーコート５００は、超速硬化型のウレタン系塗膜材で、専用の機械化コントロールシステムにより

材料温度、吐出量、撹拌などを管理し、施工を行います。

表－３　ＤＰＣスプレーコート５００　配合割合

| 材 料 名 | 配合割合 |
| --- | --- |
| ＤＰＣスプレーコート５００ Ａ剤 | ２００ |
| ＤＰＣスプレーコート５００ Ｂ剤 | １７５ |
| ＤＰＣスプレートナー | １５ |

＊１　ＤＰＣスプレーコートの硬化物比重は１．０になります。

＊２　ＤＰＣスプレートナーは、ＤＰＣスプレーコート５００Ｂ剤に混入し、良く撹拌してから使用します。

Ⅱ　ＤＰＣスプレーコート５００を数回に分けて、専用機械化コントロールシステムを用いて２．０㎏／㎡均一に塗布する。

工程４

④　Ｄトップ７００の塗布

Ⅰ　Ｄトップ７００は、２液反応型アクリルウレタン系トップコートで、所定の配合割合で混合撹拌する。

表－４　Ｄトップ７００　配合割合

| 材 料 名 | 配合割合 |
| --- | --- |
| Ｄトップ７００ 主 剤 | ３ |
| Ｄトップ７００ 硬化剤 | ４ |

※防滑仕上げとするときは、フィライトを３％添加する。

Ⅱ　Ｄトップ７００の塗布は、刷毛・ローラー刷毛等を使用し０．２㎏／㎡均一に塗布する。

免責事項 ここに記載された情報およびその他の助言は、シーカの推奨する通常の条件下で適切に保管、取扱および適用された場合の製品に関するシーカの現在の知識と経験に基づいて誠実に提供されるものです。本情報は、本書で明示的に言及されている用途および製品にのみ適用されます。基材の変更など、用途のパラメータが変更された場合、または別の用途に使用する場合は、シーカ製品を使用する前にシーカの技術サービスにご相談ください。本書に記載されている情報は、製品の使用者が意図された用途や目的に対して製品をテストすることを免除するものではありません。すべての注文は、当社の現行の販売および納品条件に従って受理されます。ユーザーは、常に該当する製品の最新版の製品データシート又は製品カタログを参照する必要があり、そのコピーはリクエストに応じて提供されます。