ＤＰツーガード･ゼロ工法ＤＷ－ＴＺ３５Ｒ仕様

【施工要領】

シーカ・ジャパン株式会社

１．ＤＷ―ＴＺ３５Ｒ仕様

表－１　ＤＷ―ＴＺ３５Ｒ仕様

| 工程 | 材 料 名 | 使用量 ㎏／㎡ | 配 合 比 | 工 具 | 養生時間 ＨＲＳ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | ＤＷシート | １．１ｍ | －－－ | はさみ・カッター | －－－ |
|  | 短手ジョイント処理：ブチルテープ（両面接着）貼りまたはＤＷボンド塗０．３ｋｇ） | －－－ | －－－ | はさみ・カッター・刷毛・ローラー刷毛 | －－－ |
| ２ | 専用アンカー（ＤＷアンカーまたはハードエッジドライブＨＤＦ） | ２．６本／㎡ | －－－ | ドリル・ハンマー | －－－ |
|  | トーバステープ粘着 | １．２ｍ | －－－ | はさみ・カッター | －－－ |
|  | ＤＷキャント３０－４０－３０または ３０－１００－３０またはＤＷプレートＡ型 | ０．５本／ｍ | －－－ | 電動カッター | －－－ |
|  | 平場面：４０ＤＷアルミサスアンカーまたは ７０ＤＷアルミサスアンカー 立上り面：２６ＤＷアルミサスアンカー | ３．０本／ｍ | －－－ | ドリル・ハンマー | －－－ |
|  | ＣＲテープ５０または７０または１００ | ２．１ｍ／ｍ | －－－ | はさみ・カッター | －－－ |
|  | 脱気筒 | ５０～１００㎡毎に１箇所 | －－－ | ドリル・ハンマー | －－－ |
|  | ＤＰツーガード・ゼロ立上り用（シートジョイント、アンカー回り増し塗） | ０．４ | 主剤／硬化剤＝１／２ | 金ゴテ・ゴムベラ | ８～１５ |
| ３ | ＤＰツーガード・ゼロ | ２．０ | 主剤／硬化剤＝１／２ | 金ゴテ・ゴムベラ | ８～１５ |
| ４ | ＤＰツーガード・ゼロ | １．５ | 主剤／硬化剤＝１／２ | 金ゴテ・ゴムベラ | ８～１５ |
| ５ | ＤトップＡＳ又はＤトップＥＣＯ | ０．２ | 主剤／硬化剤＝２／３ | 刷毛・ローラー刷毛 | ２～６ |

２．ＤＷ－ＴＺ３５Ｒ仕様施工法

工程１

①　ＤＷシートの敷き込み位置の墨出し

Ⅰ　適切な下地処理が施されていることを確認してから、墨出しを行う。

Ⅱ　墨出しは、立上り入隅部より９５０ｍｍの位置に正確に行う。

②　ＤＷシートの敷き込み

Ⅰ　ＤＷシートは、最初の一本目のジョイント部分（幅５０ｍｍのシート厚が薄い部分）を切り落とし、切り落とした部分

を立上り側にして墨出し線に併せて敷き込む。

Ⅱ　２本目からはＤＷシートのジョイント部分を１本目のジョイントラップ線に合せながら仮置きする。

Ⅲ　仮置き後、２本目のジョイントラップ部（幅５０ｍｍ）の粘着材部に付いている離型紙を剥がし、１本目のＤＷシート

ジョイント部へ接着する。

Ⅳ　立上り入隅部及び役物廻り等は、ＤＷシートは突付けで貼り込む。

Ⅴ　ＤＷシート短手は、次のＤＷシートが５０ｍｍラップする様に仮置きし、ブチルテープ（両面接着）貼りまたはＤＷボ

ンド塗布０．３ｋｇ／㎡により接着させる。

（注）ＤＷボンドを塗布後、オープンタイムを取る。

工程２

③　ＤＷシートの固定

Ⅰ　現場状況によりＤＷアンカーまたはハードエッジドライブＨＤＦのいずれかを選択する。

下地コンクリートへの打ち込み深さは、ＤＷアンカー２４ｍｍ以上、ハードエッジドライブＨＤＦ４０ｍｍ以上とする。

Ⅱ　ＤＷシートのジョイント部上に、長手方向４００ｍｍ、短手方向３３０ｍｍ間隔でジョイント部の中央にハンマードリ

ル（ドリル径：φ６．０）を用いて、下地面に対して垂直に穿孔し、ＤＷアンカーまたはハードエッジドライブＨＤＦ

を固定する。

Ⅲ　下地の状況により、２成分型エポキシ樹脂（エバーボンド－３００）を併用し、ＤＷアンカーの強度を十分に確保する。

この時点では、立上り入隅、役物廻りは固定しない。

④　ＤＷシートのジョイント処理

Ⅰ　ＤＷシートのジョイント部分にトーバステープ粘着を貼り、ハンドローラー等により転圧を行い、接着させる。

⑤　ＤＷシートの端末処理

Ⅰ　立上り面には、必ずウレタン塗膜防水層が３０ｍｍ以上の密着部分が取れる様な入隅部材を選定する。

| 入隅部材 | ＤＷキャント３０－４０－３０ | ＤＷキャント３０－１００－３０ | ＤＷプレートＡ型 |
| --- | --- | --- | --- |

Ⅱ　ＤＷシート端末部は、ＤＷシート上からＤＷキャント３０－４０－３０或いは

ＤＷキャント３０－１００－３０又はＤＷプレートＡ型を仮置きし、ＤＷキャント

３０－４０－３０或いはＤＷキャント３０－１００－３０又はＤＷプレートＡ型の

穴に合せ、ハンマードリル（ドリル径：φ５．０）を用いて、躯体面に対して垂直

に穿孔し、平場面は躯体に３０ｍｍ以上固定出来る長さの４０ＤＷアルミサス

アンカー又は７０ＤＷアルミサスアンカーで、立上り面は２６ＤＷアルミサス

アンカーにて固定する。

Ⅲ　ＤＷキャント３０－４０－３０或いはＤＷキャント３０－１００－３０又はＤＷプレートＡ型のつなぎ目は、１～

１．５ｍｍ程度離して固定する。

Ⅳ　入隅・出隅部分に関しては、ＤＷキャント３０－４０－３０或いはＤＷキャント３０－１００－３０を使用する場合

には、ＤＷキャント４０用コーナー又はＤＷキャント１００用コーナーを使用すると便利です。

| ＤＷキャント４０用コーナー | ＤＷキャント１００用コーナー |
| --- | --- |

⑥　ＣＲテープ貼り付け

⑥－１　ＤＷキャント３０－４０－３０或いはＤＷキャント３０－１００－３０の場合

Ⅰ　ＤＷキャント３０－４０－３０或いはＤＷキャント３０－１００－３０のつなぎ目にＣＲテープ５０を貼り

付ける。

Ⅱ　ＤＷキャント３０－４０－３０或いはＤＷキャント３０－１００－３０の折り曲げ部分を基準に外側へＣＲテープ５０

を貼り付ける。

Ⅲ　貼り付けたＣＲテープ５０をハンドローラー等により転圧する。

⑥－２　ＤＷプレートＡ型の場合

Ⅰ　ＤＷプレートＡ型のセンター部分から振り分けて、ＣＲテープ７０を貼り付ける。

Ⅱ　貼り付けたＣＲテープ７０をハンドローラー等により転圧する。

（注）ＣＲテープは、ＤＷアルミサスアンカーの頭部が隠れる様に貼り付け、下地になじませる。

ＣＲテープは、幅が５０ｍｍ、７０ｍｍ、１００ｍｍの３種類がありますので、必要に応じて使い分けて

下さい。

⑦　脱気筒の設置

Ⅰ　脱気筒は、５０～１００㎡に１箇所設置する。

Ⅱ　設置箇所に関しては、施主、元請け会社などと事前に協議の上、決定する。

Ⅲ　脱気筒の設置は、ウレタン塗膜防水の施工に先立ち設置する。

Ⅳ　脱気筒は、アンカーピンで固定する。

Ⅴ　脱気筒の周囲は、クロスで補強を行う。

⑧　ＤＰツーガード・ゼロ立上り用の塗布

Ⅰ　ＤＰツーガード・ゼロ立上り用は、２液反応型のウレタン系塗膜防水材で、所定の配合割合で混合撹拌する。

表－２　ＤＰツーガード・ゼロ立上り用　配合割合

| 材 料 名 | 配合割合 |
| --- | --- |
| ＤＰツーガード・ゼロ立上り用 主 剤 | １ |
| ＤＰツーガード・ゼロ立上り用 硬化剤 | ２ |

Ⅱ　ＤＰツーガード・ゼロ立上り用の塗布は、金ゴテ・ゴムベラ等を使用し、シートジョイントおよびアンカー回りに

０．４㎏／㎡増し塗りする。

工程３

⑨　ＤＰツーガード・ゼロの塗布

Ⅰ　ＤＰツーガード・ゼロは、２液反応型のウレタン系塗膜防水材で、所定の配合割合で混合撹拌する。

表－３　ＤＰツーガード・ゼロ　配合割合

| 材 料 名 | 配合割合 |
| --- | --- |
| ＤＰツーガード・ゼロ 主 剤 | １ |
| ＤＰツーガード・ゼロ 硬化剤 | ２ |

Ⅱ　ＤＰツーガード・ゼロの塗布は、金ゴテ・ゴムベラ等を使用し２．０㎏／㎡均一に塗布する。

工程４

⑩　ＤＰツーガード・ゼロの塗布

Ⅰ　ＤＰツーガード・ゼロの塗布は、金ゴテ・ゴムベラ等を使用し１．５㎏／㎡均一に塗布する。

工程５

⑪　ＤトップＡＳの塗布の場合

Ⅰ　ＤトップＡＳは、２液反応型アクリルシリコン系トップコートで、所定の配合割合で混合撹拌する。

表－２　ＤトップＡＳ　配合割合

| 材 料 名 | 配合割合 |
| --- | --- |
| ＤトップＡＳ 主 剤 | ２ |
| ＤトップＡＳ 硬化剤 | ３ |

※防滑仕上げとするときは、フィライトを３％添加する。

Ⅱ　ＤトップＡＳの塗布は、刷毛・ローラー刷毛等を使用し０．２㎏／㎡均一に塗布する

⑪´ＤトップＥＣＯの場合

Ⅰ　ＤトップＥＣＯは、２液反応型アクリルウレタン系トップコートで、所定の配合割合で混合撹拌する。

表－３　ＤトップＥＣＯ　配合割合

| 材 料 名 | 配合割合 |
| --- | --- |
| ＤトップＥＣＯ 主 剤 | ２ |
| ＤトップＥＣＯ 硬化剤 | ３ |

※防滑仕上げとするときは、フィライトを３％添加する。

Ⅱ　ＤトップＥＣＯの塗布は、刷毛・ローラー刷毛等を使用し０．２㎏／㎡均一に塗布する

免責事項 ここに記載された情報およびその他の助言は、シーカの推奨する通常の条件下で適切に保管、取扱および適用された場合の製品に関するシーカの現在の知識と経験に基づいて誠実に提供されるものです。本情報は、本書で明示的に言及されている用途および製品にのみ適用されます。基材の変更など、用途のパラメータが変更された場合、または別の用途に使用する場合は、シーカ製品を使用する前にシーカの技術サービスにご相談ください。本書に記載されている情報は、製品の使用者が意図された用途や目的に対して製品をテストすることを免除するものではありません。すべての注文は、当社の現行の販売および納品条件に従って受理されます。ユーザーは、常に該当する製品の最新版の製品データシート又は製品カタログを参照する必要があり、そのコピーはリクエストに応じて提供されます。