ＤＰワンガード･ゼロ工法　Ｘ－２工法（ＯＺＷ－２Ｃ仕様）

【施工要領】

シーカ・ジャパン株式会社

１．Ｘ－２工法（ＯＺＷ－２Ｃ仕様）

表－１　Ｘ－２工法（ＯＺＷ－２Ｃ仕様）

| 工程 | 材 料 名 | 使用量 ㎏／㎡ | 配 合 比 | 工 具 | 養生時間 ＨＲＳ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | プライマーＵ | ０．２ | －－－－－－ | 刷毛・ローラー刷毛 | １～４ |
| ２ | ＤＰワンガード・ゼロ 立上り用 | ０．４ | －－－－－－ | 金ゴテ・ゴムベラ | ８～１５ |
| ３ | クロス | １．１ｍ | －－－－－－ | ローラー刷毛・ゴムベラ |  |
| ４ | ＤＰワンガード・ゼロ 立上り用 | １．２ | －－－－－－ | 金ゴテ・ゴムベラ | ８～１５ |
| ５ | ＤＰワンガード・ゼロ 立上り用 | １．０ | －－－－－－ | 金ゴテ・ゴムベラ | ８～１５ |
| ６ | Ｄトップ７００ | ０．２ | 主剤／硬化剤＝３／４ | 刷毛・ローラー刷毛 | ２～６ |

２．Ｘ－２工法（ＯＺＷ－２Ｃ仕様）施工法

工程１

- プライマーＵの塗布

Ⅰ　プライマーＵは、１液性溶剤型湿気硬化ウレタン樹脂である。

Ⅱ　プライマーＵの塗布は、刷毛、ローラー刷毛にて、０．２㎏／㎡均一に塗布する。

Ⅲ　施工時の気温に即した乾燥時間を十分とる。

（乾燥が不十分で溶剤が残留していると防水層にピンホールや膨れを引き起こす原因となる。）

工程２

②　ＤＰワンガード・ゼロ　立上り用の塗布

Ⅰ　ＤＰワンガード･ゼロ　立上り用は、１液性湿気硬化型のウレタン系塗膜防水材である。

Ⅱ　ＤＰワンガード･ゼロ　立上り用の塗布は、金ゴテ・ゴムベラ等を使用し０．４㎏／㎡均一に塗布する。

工程３

③　クロスの貼り

Ⅰ　ＤＰワンガード･ゼロ　立上り用を塗布直後、クロスを敷き詰めローラー刷毛・ゴムベラ等で押さえる。

Ⅱ　クロスの重ね幅は、５０ｍｍ以上取る。

工程４

④　ＤＰワンガード・ゼロ　立上り用の塗布

Ⅰ　ＤＰワンガード･ゼロ　立上り用は、１液性湿気硬化型のウレタン系塗膜防水材である。

Ⅱ　ＤＰワンガード･ゼロ　立上り用の塗布は、金ゴテ・ゴムベラ等を使用し１．２㎏／㎡均一に塗布する。

工程５

⑤　ＤＰワンガード・ゼロ　立上り用の塗布

Ⅰ　ＤＰワンガード･ゼロ　立上り用は、１液性湿気硬化型のウレタン系塗膜防水材である。

Ⅱ　ＤＰワンガード･ゼロ　立上り用の塗布は、金ゴテ・ゴムベラ等を使用し１．０㎏／㎡均一に塗布する。

工程６

⑥　Ｄトップ７００の塗布

Ⅰ　Ｄトップ７００は、２液反応型アクリルウレタン系トップコートで、所定の配合割合で混合撹拌する。

Ⅱ　防滑性を必要とする場合は、フィライトを添加する。

表－２　Ｄトップ７００(＋フィライト)　配合割合

| 材 料 名 | 配合割合 |
| --- | --- |
| Ｄトップ７００ 主 剤 | ３ |
| Ｄトップ７００ 硬化剤 | ４ |
| (フィライト) | (０．２５) |

＊　Ｄトップ７００　主剤（６㎏入）、硬化剤（８㎏入）、フィライト（５００ｇ入）を１度に配合すること

ができます。

Ⅲ　Ｄトップ７００の塗布は、刷毛・ローラー刷毛等を使用し０．２㎏／㎡均一に塗布する。

免責事項 ここに記載された情報およびその他の助言は、シーカの推奨する通常の条件下で適切に保管、取扱および適用された場合の製品に関するシーカの現在の知識と経験に基づいて誠実に提供されるものです。本情報は、本書で明示的に言及されている用途および製品にのみ適用されます。基材の変更など、用途のパラメータが変更された場合、または別の用途に使用する場合は、シーカ製品を使用する前にシーカの技術サービスにご相談ください。本書に記載されている情報は、製品の使用者が意図された用途や目的に対して製品をテストすることを免除するものではありません。すべての注文は、当社の現行の販売および納品条件に従って受理されます。ユーザーは、常に該当する製品の最新版の製品データシート又は製品カタログを参照する必要があり、そのコピーはリクエストに応じて提供されます。